## 标准点表-编辑
编号 | 是否执行 | 参量名称(*) | 类型 | 参量名称-new(*) | 标签名称(*) | 单位 | 参量分类 | fix值类型 | 参量类型 | 网测类型 | 是否参与运算 | 是否显示 | 是否是主要参量 | 显示顺序(*) | button | 结果
update_1 | no | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | 控制量 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | CommCheck |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_2 | no | 备用1 | 控制量 | 备用1 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes
update_3 | no | 备用2 | 控制量 | 备用2 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes
update_4 | no | 设置时间/年 | 控制量 | 设置时间/年 | Set_Time_Year |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_5 | no | 设置时间/月 | 控制量 | 设置时间/月 | Set_Time_Month |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_6 | no | 设置时间/天 | 控制量 | 设置时间/天 | Set_Time_Day |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_7 | no | 设置时间/小时 | 控制量 | 设置时间/小时 | Set_Time_Hour |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_8 | no | 设置时间/分钟 | 控制量 | 设置时间/分钟 | Set_Time_Minute |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_9 | no | 设置时间/秒 | 控制量 | 设置时间/秒 | Set_Time_Second |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_10 | no | 密码 | 控制量 | 密码 | Password |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_11 | yes | 水箱补水工作方式 | 控制量 | 水箱补水工作方式 | SX_EV_Mode |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_12 | yes | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | 控制量 | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | SX_EV_M |  |  |  | DO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_13 | yes | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | 控制量 | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | L_H_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_14 | yes | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | 控制量 | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | L_L_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_15 | yes | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | 控制量 | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | SL_LL_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_16 | yes | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | 控制量 | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | L_HH_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_17 | yes | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | 控制量 | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | Tw_Select |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_18 | yes | 占位字节 | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_19 | yes | 室外温度预报值 | 控制量 | 室外温度预报值 | Tw_SP | ℃ |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_20 | yes | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | 控制量 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | CV1_Mode |  |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_21 | yes | 占位字节 | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_22 | yes | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | CV1_MSP | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_23 | yes | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | CV1_F1SP | t/h |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_24 | yes | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | CV1_T2gSP | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_25 | yes | 二次供温12时段偏差设定值0 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值0 | T2g_SP_Time_0 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_26 | yes | 二次供温12时段偏差设定值1 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值1 | T2g_SP_Time_1 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_27 | yes | 二次供温12时段偏差设定值2 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值2 | T2g_SP_Time_2 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_28 | yes | 二次供温12时段偏差设定值3 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值3 | T2g_SP_Time_3 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_29 | yes | 二次供温12时段偏差设定值4 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值4 | T2g_SP_Time_4 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_30 | yes | 二次供温12时段偏差设定值5 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值5 | T2g_SP_Time_5 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_31 | yes | 二次供温12时段偏差设定值6 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值6 | T2g_SP_Time_6 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_32 | yes | 二次供温12时段偏差设定值7 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值7 | T2g_SP_Time_7 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_33 | yes | 二次供温12时段偏差设定值8 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值8 | T2g_SP_Time_8 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_34 | yes | 二次供温12时段偏差设定值9 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值9 | T2g_SP_Time_9 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_35 | yes | 二次供温12时段偏差设定值10 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值10 | T2g_SP_Time_10 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_36 | yes | 二次供温12时段偏差设定值11 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值11 | T2g_SP_Time_11 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_37 | yes | 一次调节阀设置步进 | 控制量 | 一次调节阀设置步进 | CV1_Step | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_38 | yes | 一次调节阀最小开度 | 控制量 | 一次调节阀最小开度 | CV1_Min | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_39 | yes | 一次调节阀最大开度 | 控制量 | 一次调节阀最大开度 | CV1_Max | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_40 | yes | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | XSV_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_41 | yes | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | XSV_SS |  |  |  | DO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_42 | yes | 泄压电磁阀自动高限设定值 | 控制量 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | XSV_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_43 | yes | 泄压电磁阀自动低限设定值 | 控制量 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | XSV_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_44 | yes | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | 控制量 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | XP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_45 | yes | 占位字节1 | 控制量 | 占位字节1 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_46 | yes | 二次循环变频1定值频率设定值 | 控制量 | 二次循环变频1定值频率设定值 | XP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_47 | yes | 二次循环变频二次供回压差设定值 | 控制量 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | XP_P2DSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_48 | yes | 二次循环变频二次供压设定值 | 控制量 | 二次循环变频二次供压设定值 | XP_P2gSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_49 | yes | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | 控制量 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | BP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_50 | yes | 占位字节2 | 控制量 | 占位字节2 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_51 | yes | 二次补水变频1定值频率设定值 | 控制量 | 二次补水变频1定值频率设定值 | BP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_52 | yes | 二次补水变频二次回压设定值 | 控制量 | 二次补水变频二次回压设定值 | BP_P2hSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_53 | yes | 二次补水变频自动高限设定值 | 控制量 | 二次补水变频自动高限设定值 | BP_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_54 | yes | 二次补水变频自动低限设定值 | 控制量 | 二次补水变频自动低限设定值 | BP_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_55 | yes | 二次供水温度运行高 | 控制量 | 二次供水温度运行高 | Alm_T2g_H_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_56 | yes | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | 控制量 | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2g_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_57 | yes | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | 控制量 | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | Alm_P2h_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_58 | yes | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | 控制量 | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2h_LL_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过
update_59 | yes | 二次回水温度低报警 | 控制量 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes | 通过