## 点配置
ID | 描述 | 是否执行 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 事故低报警11 | 事故高报警12 | 运行低报警13 | 运行高报警14 | 显示顺序15 | 注释16 | 报警类型17 | 是否报警18 | 报警值19 | 是否确认报警20 | 是否取反21 | 数据类型22 | 字节序23 | 点地址24 | 上行清洗策略25 | 扩展字段26 | 高限27 | 低限28 | 修正值29 | 下行清洗策略30 | 分类标志31 | 按钮32 | 期望33 | 结果34
add_001 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门给定开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_SV | [7 empty] | yes | 通过
add_002 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门实际开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 1 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_U | [7 empty] | yes | 通过
add_003 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 2 | System1:100076.ValueDesc.1.XP101 | [7 empty] | yes | 通过
add_004 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 3 | System1:100076.ValueDesc.1.XP102 | [7 empty] | yes | 通过
add_005 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 4 | System1:100076.ValueDesc.1.XP103 | [7 empty] | yes | 通过
add_006 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 5 | System1:100076.ValueDesc.1.BP101 | [7 empty] | yes | 通过
add_007 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 6 | System1:100076.ValueDesc.1.BP102 | [7 empty] | yes | 通过
add_008 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 7 | System1:100076.ValueDesc.1.BP103 | [7 empty] | yes | 通过
add_009 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压阀状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 8 | System1:100076.ValueDesc.1.XSV_ON | [7 empty] | yes | 通过
add_010 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 9 | System1:100076.ValueDesc.1.P2h | [7 empty] | yes | 通过
add_011 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 10 | System1:100076.ValueDesc.1.XP_SV | [7 empty] | yes | 通过
add_012 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 11 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1_Hz | [7 empty] | yes | 通过
add_013 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 12 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1 | [7 empty] | yes | 通过
add_014 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 13 | System1:100076.ValueDesc.1.BP_SV | [7 empty] | yes | 通过
add_015 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 14 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1_Hz | [7 empty] | yes | 通过
add_016 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 15 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1 | [7 empty] | yes | 通过
add_017 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次调节阀工作方式0:定值1:二次供温恒定2:3:4:恒流5:6:本地气候补偿 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 16 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Mode | [7 empty] | yes
add_018 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 17 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_MSP | [7 empty] | yes | 通过
add_019 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 18 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_F1SP | [7 empty] | yes | 通过
add_020 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 19 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_T2gSP | [7 empty] | yes | 通过
add_021 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值0 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 20 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_0 | [7 empty] | yes
add_022 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值1 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 21 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_1 | [7 empty] | yes | 通过
add_023 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值2 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 22 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_2 | [7 empty] | yes | 通过
add_024 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值3 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 23 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_3 | [7 empty] | yes | 通过
add_025 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值4 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 24 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_4 | [7 empty] | yes | 通过
add_026 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值5 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 25 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_5 | [7 empty] | yes | 通过
add_027 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值6 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 26 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_6 | [7 empty] | yes | 通过
add_028 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值7 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 27 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_7 | [7 empty] | yes | 通过
add_029 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值8 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 28 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_8 | [7 empty] | yes | 通过
add_030 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值9 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 29 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_9 | [7 empty] | yes | 通过
add_031 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值10 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 30 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_10 | [7 empty] | yes | 通过
add_032 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 二次供温12时段偏差设定值11 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 31 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_11 | [7 empty] | yes | 通过
add_033 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次调节阀设置步进 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 32 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Step | [7 empty] | yes | 通过
add_034 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次调节阀最小开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 33 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Min | [7 empty] | yes | 通过
add_035 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次调节阀最大开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 34 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Max | [7 empty] | yes | 通过
add_036 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 35 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_Mode | [7 empty] | yes
add_037 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 36 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_SS | [7 empty] | yes
add_038 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 37 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_P2h_H | [7 empty] | yes
add_039 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 38 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_P2h_L | [7 empty] | yes
add_040 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 39 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_Mode | [7 empty] | yes | 通过
add_041 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环变频1定值频率设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 40 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_MSP | [7 empty] | yes | 通过
add_042 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 41 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_P2DSP | [7 empty] | yes | 通过
add_043 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环变频二次供压设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 42 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_P2gSP | [7 empty] | yes | 通过
add_044 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 43 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_Mode | [7 empty] | yes | 通过
add_045 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水变频1定值频率设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 44 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_MSP | [7 empty] | yes | 通过
add_046 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水变频二次回压设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 45 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2hSP | [7 empty] | yes | 通过
add_047 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水变频自动高限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 46 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2h_H | [7 empty] | yes | 通过
add_048 |  | no | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水变频自动低限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 47 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2h_L | [7 empty] | yes | 通过