## Sheet1
编号 | 是否执行 | 类型 | 参量名称(*) | 标签名称(*) | 单位 | 参量分类 | fix值类型 | 参量类型 | 网侧类型 | 是否参与运算 | 是否显示 | 是否是主要参量 | 显示顺序(*) | 数据类型 | button | 期望 | 结果
add_1 | no | 采集量 | 市电断电报警 | Alm_POW |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 1 | Boolean | yes
add_2 | no | 采集量 | 入侵报警 | Alm_RQ |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 2 | Boolean | yes |  | 通过
add_3 | no | 采集量 | 水浸报警 | Alm_SJ |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 3 | Boolean | yes |  | 通过
add_4 | no | 采集量 | 烟感报警 | Alm_YG |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 4 | Boolean | yes |  | 通过
add_5 | no | 采集量 | 水箱液位传感器故障 | Flt_L |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 5 | Boolean | yes |  | 通过
add_6 | no | 采集量 | 室外温度传感器故障 | Flt_Tw |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 6 | Boolean | yes |  | 通过
add_7 | no | 采集量 | 电表通讯故障 | Flt_EM |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 7 | Boolean | yes |  | 通过
add_8 | no | 采集量 | 水箱液位高高(高限报警) | L_HH |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 8 | Boolean | yes |  | 通过
add_9 | no | 采集量 | 水箱液位低低(低限报警) | L_LL |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 9 | Boolean | yes |  | 通过
add_10 | no | 采集量 | 水箱补水阀状态(开关量） | SX_BSV_On |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  | 10 | Boolean | yes |  | 通过
add_11 | no | 采集量 | 机组数量 | UIntegersNum | 套 |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 11 | UInteger | yes |  | 通过
add_12 | no | 采集量 | 版本号 | Version |  |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 12 | UInteger | yes |  | 通过
add_13 | no | 采集量 | PLC时间/年 | PLC_Year |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 13 | UInteger | yes |  | 通过
add_14 | no | 采集量 | PLC时间/月 | PLC_Month |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 14 | UInteger | yes |  | 通过
add_15 | no | 采集量 | PLC时间/日 | PLC_Day |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 15 | UInteger | yes |  | 通过
add_16 | no | 采集量 | PLC时间/时 | PLC_Hour |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 16 | UInteger | yes |  | 通过
add_17 | no | 采集量 | PLC时间/分 | PLC_Minute |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 17 | UInteger | yes |  | 通过
add_18 | no | 采集量 | PLC时间/秒 | PLC_Second |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 18 | UInteger | yes |  | 通过
add_19 | no | 采集量 | 巡岗时间/年 | XG_Year |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 19 | UInteger | yes |  | 通过
add_20 | no | 采集量 | 巡岗时间/月 | XG_Month |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 20 | UInteger | yes |  | 通过
add_21 | no | 采集量 | 巡岗时间/日 | XG_Day |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 21 | UInteger | yes |  | 通过
add_22 | no | 采集量 | 巡岗时间/时 | XG_Hour |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 22 | UInteger | yes |  | 通过
add_23 | no | 采集量 | 巡岗时间/分 | XG_Minute |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 23 | UInteger | yes |  | 通过
add_24 | no | 采集量 | 巡岗时间/秒 | XG_Second |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  | 24 | UInteger | yes |  | 通过
add_25 | no | 采集量 | 巡岗人员编号 | XG_ID |  |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 25 | UInteger | yes |  | 通过
add_26 | no | 采集量 | 水箱液位 | L | m |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 26 | Double | yes |  | 通过
add_27 | no | 采集量 | 室外温度 | Tw | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 27 | Double | yes |  | 通过
add_28 | no | 采集量 | 室内温度 | Tn | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 28 | Double | yes |  | 通过
add_29 | no | 采集量 | 室内湿度 | Hum | % |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 29 | Double | yes |  | 通过
add_30 | no | 采集量 | 站内有功电度 | Ep | KWh |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 30 | Double | yes |  | 通过
add_31 | no | 采集量 | 总管供压 | Pg | MPa |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 31 | Double | yes |  | 通过
add_32 | no | 采集量 | 总管回压 | Ph | MPa |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 32 | Double | yes |  | 通过
add_33 | no | 采集量 | 总管供温 | Tg | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 33 | Double | yes |  | 通过
add_34 | no | 采集量 | 总管回温 | Th | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 34 | Double | yes |  | 通过
add_35 | no | 采集量 | 热表供温 | HM_Tg | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 35 | Double | yes |  | 通过
add_36 | no | 采集量 | 热表回温 | HM_Th | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 36 | Double | yes |  | 通过
add_37 | no | 采集量 | 热表瞬时流量 | HM_F | t/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 37 | Double | yes |  | 通过
add_38 | no | 采集量 | 热表瞬时热量 | HM_H | GJ/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 38 | Double | yes |  | 通过
add_39 | no | 采集量 | 热表累计流量 | HM_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 39 | Double | yes |  | 通过
add_40 | no | 采集量 | 热表累计热量 | HM_HT | GJ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 40 | Double | yes |  | 通过
add_41 | no | 采集量 | 水表瞬时流量 | WM_F | t/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 41 | Double | yes |  | 通过
add_42 | no | 采集量 | 水表累计流量 | WM_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 42 | Double | yes |  | 通过
add_43 | no | 采集量 | 室外温度目标值 | Tw_SV | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 43 | Double | yes |  | 通过
add_44 | no | 采集量 | 昨日用电量 | Yd_kwh | kWh |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 44 | Double | yes |  | 通过
add_45 | no | 采集量 | 昨日用热量 | Yd_HT | GJ |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 45 | Double | yes |  | 通过
add_46 | no | 采集量 | 昨日用水量 | Yd_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  | 46 | Double | yes |  | 通过
add_47 | no | 采集量 | 热表故障 | Flt_1HM |  |  |  | DI | 一次测 |  |  |  | 47 | Boolean | yes |  | 通过
add_48 | no | 采集量 | 占位字节 | bak |  |  |  | DI | 一次测 |  |  |  | 48 | UInteger | yes |  | 通过
add_49 | no | 采集量 | 一次供压 | P1g | MPa |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 49 | Double | yes |  | 通过
add_50 | no | 采集量 | 一次回压 | P1h | MPa |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 50 | Double | yes |  | 通过
add_51 | no | 采集量 | 一次供温传感器 | T1g | ℃ |  |  | DI | 一次测 |  |  |  | 51 | Double | yes |  | 通过
add_52 | no | 采集量 | 一次回温传感器 | T1h | ℃ |  |  | DI | 一次测 |  |  |  | 52 | Double | yes |  | 通过
add_53 | no | 采集量 | 一次阀门给定开度 | CV1_SV | % |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 53 | Double | yes |  | 通过
add_54 | no | 采集量 | 一次阀门实际开度 | CV1_U | % |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 54 | Double | yes |  | 通过
add_55 | no | 采集量 | 一次供温热表 | HM_T1g | ℃ |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 55 | Double | yes |  | 通过
add_56 | no | 采集量 | 一次回温热表 | HM_T1h | ℃ |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 56 | Double | yes |  | 通过
add_57 | no | 采集量 | 一次瞬时流量 | HM_F1 | t/h |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 57 | Double | yes |  | 通过
add_58 | no | 采集量 | 一次瞬时热量 | HM_H1 | GJ/h |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 58 | Double | yes |  | 通过
add_59 | no | 采集量 | 一次累计流量 | HM_FT1 | t |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 59 | Double | yes |  | 通过
add_60 | no | 采集量 | 一次累计热量 | HM_HT1 | GJ |  |  | AI | 一次测 |  |  |  | 60 | Double | yes |  | 通过
add_61 | no | 采集量 | 二次供水温度高报警 | Alm_T2g_H |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 61 | Boolean | yes |  | 通过
add_62 | no | 采集量 | 二次供压高报警 | Alm_P2g_H |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 62 | Boolean | yes |  | 通过
add_63 | no | 采集量 | 二次回压低报警 | Alm_P2h_L |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 63 | Boolean | yes |  | 通过
add_64 | no | 采集量 | 备用 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  | 64 | Boolean | yes |  | 通过
add_65 | no | 采集量 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 65 | Boolean | yes |  | 通过
add_66 | no | 采集量 | 二次供压传感器故障 | Flt_P2g |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 66 | Boolean | yes |  | 通过
add_67 | no | 采集量 | 二次回压传感器故障 | Flt_P2h |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 67 | Boolean | yes |  | 通过
add_68 | no | 采集量 | 二次供温传感器故障 | Flt_T2g |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 68 | Boolean | yes |  | 通过
add_69 | no | 采集量 | 二次回温传感器故障 | Flt_T2h |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 69 | Boolean | yes |  | 通过
add_70 | no | 采集量 | 二次供回压差传感器故障 | Flt_P2D |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 70 | Boolean | yes |  | 通过
add_71 | no | 采集量 | 二次热表故障 | Flt_2HM |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 71 | Boolean | yes |  | 通过
add_72 | no | 采集量 | 二次补水流量计反馈故障 | Flt_2WM |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 72 | Boolean | yes |  | 通过
add_73 | no | 采集量 | 二次循环1变频通讯故障 | Flt_XP1 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 73 | Boolean | yes |  | 通过
add_74 | no | 采集量 | 二次循环2变频通讯故障 | Flt_XP2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 74 | Boolean | yes |  | 通过
add_75 | no | 采集量 | 二次补水1变频通讯故障 | Flt_BP1 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 75 | Boolean | yes |  | 通过
add_76 | no | 采集量 | 二次补水2变频通讯故障 | Flt_BP2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 76 | Boolean | yes |  | 通过
add_77 | no | 采集量 | 二次循环1本地远程状态 | XP101 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 77 | Boolean | yes |  | 通过
add_78 | no | 采集量 | 二次循环1变频运行状态 | XP102 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 78 | Boolean | yes |  | 通过
add_79 | no | 采集量 | 二次循环1变频故障状态 | XP103 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 79 | Boolean | yes |  | 通过
add_80 | no | 采集量 | 二次循环1工频运行状态 | XP104 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 80 | Boolean | yes |  | 通过
add_81 | no | 采集量 | 二次循环1工频故障状态 | XP105 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 81 | Boolean | yes |  | 通过
add_82 | no | 采集量 | 二次循环2本地远程状态 | XP201 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 82 | Boolean | yes |  | 通过
add_83 | no | 采集量 | 二次循环2变频运行状态 | XP202 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 83 | Boolean | yes |  | 通过
add_84 | no | 采集量 | 二次循环2变频故障状态 | XP203 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 84 | Boolean | yes |  | 通过
add_85 | no | 采集量 | 二次循环2工频运行状态 | XP204 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 85 | Boolean | yes |  | 通过
add_86 | no | 采集量 | 二次循环2工频故障状态 | XP205 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 86 | Boolean | yes |  | 通过
add_87 | no | 采集量 | 二次补水1本地远程状态 | BP101 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 87 | Boolean | yes |  | 通过
add_88 | no | 采集量 | 二次补水1变频运行状态 | BP102 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 88 | Boolean | yes |  | 通过
add_89 | no | 采集量 | 二次补水1变频故障状态 | BP103 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 89 | Boolean | yes |  | 通过
add_90 | no | 采集量 | 二次补水1工频运行状态 | BP104 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 90 | Boolean | yes |  | 通过
add_91 | no | 采集量 | 二次补水1工频故障状态 | BP105 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 91 | Boolean | yes |  | 通过
add_92 | no | 采集量 | 二次补水2本地远程状态 | BP201 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 92 | Boolean | yes |  | 通过
add_93 | no | 采集量 | 二次补水2变频运行状态 | BP202 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 93 | Boolean | yes |  | 通过
add_94 | no | 采集量 | 二次补水2变频故障状态 | BP203 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 94 | Boolean | yes |  | 通过
add_95 | no | 采集量 | 二次补水2工频运行状态 | BP204 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 95 | Boolean | yes |  | 通过
add_96 | no | 采集量 | 二次补水2工频故障状态 | BP205 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 96 | Boolean | yes |  | 通过
add_97 | no | 采集量 | 泄压阀状态 | XSV_ON |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 97 | Boolean | yes |  | 通过
add_98 | no | 采集量 | 占位字节2 | bak 2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  | 98 | UInteger | yes |  | 通过
add_99 | no | 采集量 | 二次供压 | P2g | MPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 99 | Double | yes |  | 通过
add_100 | no | 采集量 | 二次回压 | P2h | MPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 100 | Double | yes |  | 通过
add_101 | no | 采集量 | 二次供回压差 | P2D | kPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 101 | Double | yes |  | 通过
add_102 | no | 采集量 | 二次供温 | T2g | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 102 | Double | yes |  | 通过
add_103 | no | 采集量 | 二次回温 | T2h | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 103 | Double | yes |  | 通过
add_104 | no | 采集量 | 二次热表供温 | HM_T2g | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 104 | Double | yes |  | 通过
add_105 | no | 采集量 | 二次热表回温 | HM_T2h | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 105 | Double | yes |  | 通过
add_106 | no | 采集量 | 二次瞬时流量 | HM_F2 | t/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 106 | Double | yes |  | 通过
add_107 | no | 采集量 | 二次瞬时热量 | HM_H2 | GJ/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 107 | Double | yes |  | 通过
add_108 | no | 采集量 | 二次累计流量 | HM_FT2 | t |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 108 | Double | yes |  | 通过
add_109 | no | 采集量 | 二次累计热量 | HM_HT2 | GJ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 109 | Double | yes |  | 通过
add_110 | no | 采集量 | 二次瞬时补水量 | WM_F2 | t/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 110 | Double | yes |  | 通过
add_111 | no | 采集量 | 二次累计补水量 | WM_FT2 | t |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 111 | Double | yes |  | 通过
add_112 | no | 采集量 | 循环泵频率给定 | XP_SV | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 112 | Double | yes |  | 通过
add_113 | no | 采集量 | 循环泵1频率反馈 | XP1_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 113 | Double | yes |  | 通过
add_114 | no | 采集量 | 循环泵1电流反馈 | XP1_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 114 | Double | yes |  | 通过
add_115 | no | 采集量 | 循环泵2频率反馈 | XP2_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 115 | Double | yes |  | 通过
add_116 | no | 采集量 | 循环泵2电流反馈 | XP2_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 116 | Double | yes |  | 通过
add_117 | no | 采集量 | 补水泵频率给定 | BP_SV | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 117 | Double | yes |  | 通过
add_118 | no | 采集量 | 补水泵1频率反馈 | BP1_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 118 | Double | yes |  | 通过
add_119 | no | 采集量 | 补水泵1电流反馈 | BP1_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 119 | Double | yes |  | 通过
add_120 | no | 采集量 | 补水泵2频率反馈 | BP2_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 120 | Double | yes |  | 通过
add_121 | no | 采集量 | 补水泵2电流反馈 | BP2_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 121 | Double | yes |  | 通过
add_122 | no | 采集量 | 二次供温目标值 | T2g_SV | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 122 | Double | yes |  | 通过
add_123 | no | 采集量 | 循环泵1运行时间 | XP1_RunTime | H |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 123 | Double | yes |  | 通过
add_124 | no | 采集量 | 循环泵2运行时间 | XP2_RunTime | H |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 124 | Double | yes |  | 通过
add_125 | no | 采集量 | 补水泵1运行时间 | BP1_RunTime | H |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 125 | Double | yes |  | 通过
add_126 | no | 采集量 | 补水泵2运行时间 | BP2_RunTime | H |  |  | AI | 二次测 |  |  |  | 126 | Double | yes |  | 通过
add_127 | no | 控制量 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | CommCheck |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 127 | UInteger | yes |  | 通过
add_128 | no | 控制量 | 备用1 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  | 128 | UInteger | yes |  | 通过
add_129 | no | 控制量 | 备用2 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  | 129 | UInteger | yes |  | 通过
add_130 | no | 控制量 | 设置时间/年 | Set_Time_Year |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 130 | UInteger | yes |  | 通过
add_131 | no | 控制量 | 设置时间/月 | Set_Time_Month |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 131 | UInteger | yes |  | 通过
add_132 | no | 控制量 | 设置时间/天 | Set_Time_Day |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 132 | UInteger | yes |  | 通过
add_133 | no | 控制量 | 设置时间/小时 | Set_Time_Hour |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 133 | UInteger | yes |  | 通过
add_134 | no | 控制量 | 设置时间/分钟 | Set_Time_Minute |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 134 | UInteger | yes |  | 通过
add_135 | no | 控制量 | 设置时间/秒 | Set_Time_Second |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 135 | UInteger | yes |  | 通过
add_136 | no | 控制量 | 密码 | Password |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 136 | UInteger | yes |  | 通过
add_137 | no | 控制量 | 水箱补水工作方式 | SX_EV_Mode |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 137 | UInteger | yes |  | 通过
add_138 | no | 控制量 | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | SX_EV_M |  |  |  | DO | 公用 |  |  |  | 138 | Boolean | yes |  | 通过
add_139 | no | 控制量 | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | L_H_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 139 | Double | yes |  | 通过
add_140 | no | 控制量 | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | L_L_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 140 | Double | yes |  | 通过
add_141 | no | 控制量 | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | SL_LL_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 141 | Double | yes |  | 通过
add_142 | no | 控制量 | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | L_HH_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 142 | Double | yes |  | 通过
add_143 | no | 控制量 | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | Tw_Select |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 143 | UInteger | yes |  | 通过
add_144 | no | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  | 144 | UInteger | yes |  | 通过
add_145 | no | 控制量 | 室外温度预报值 | Tw_SP | ℃ |  |  | AO | 公用 |  |  |  | 145 | Double | yes |  | 通过
add_146 | no | 控制量 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | CV1_Mode |  |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 146 | UInteger | yes |  | 通过
add_147 | yes | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 一次测 |  |  |  | 147 | UInteger | yes |  | 通过
add_148 | yes | 控制量 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | CV1_MSP | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 148 | Double | yes |  | 通过
add_149 | yes | 控制量 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | CV1_F1SP | t/h |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 149 | Double | yes |  | 通过
add_150 | yes | 控制量 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | CV1_T2gSP | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 150 | Double | yes |  | 通过
add_151 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值0 | T2g_SP_Time_0 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 151 | Double | yes |  | 通过
add_152 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值1 | T2g_SP_Time_1 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 152 | Double | yes |  | 通过
add_153 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值2 | T2g_SP_Time_2 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 153 | Double | yes |  | 通过
add_154 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值3 | T2g_SP_Time_3 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 154 | Double | yes |  | 通过
add_155 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值4 | T2g_SP_Time_4 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 155 | Double | yes |  | 通过
add_156 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值5 | T2g_SP_Time_5 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 156 | Double | yes |  | 通过
add_157 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值6 | T2g_SP_Time_6 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 157 | Double | yes |  | 通过
add_158 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值7 | T2g_SP_Time_7 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 158 | Double | yes |  | 通过
add_159 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值8 | T2g_SP_Time_8 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 159 | Double | yes |  | 通过
add_160 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值9 | T2g_SP_Time_9 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 160 | Double | yes |  | 通过
add_161 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值10 | T2g_SP_Time_10 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 161 | Double | yes |  | 通过
add_162 | yes | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值11 | T2g_SP_Time_11 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 162 | Double | yes |  | 通过
add_163 | yes | 控制量 | 一次调节阀设置步进 | CV1_Step | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 163 | Double | yes |  | 通过
add_164 | yes | 控制量 | 一次调节阀最小开度 | CV1_Min | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 164 | Double | yes |  | 通过
add_165 | yes | 控制量 | 一次调节阀最大开度 | CV1_Max | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  | 165 | Double | yes |  | 通过
add_166 | yes | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | XSV_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 166 | UInteger | yes |  | 通过
add_167 | yes | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | XSV_SS |  |  |  | DO | 二次测 |  |  |  | 167 | Boolean | yes |  | 通过
add_168 | yes | 控制量 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | XSV_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 168 | Double | yes |  | 通过
add_169 | yes | 控制量 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | XSV_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 169 | Double | yes |  | 通过
add_170 | yes | 控制量 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | XP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 170 | UInteger | yes |  | 通过
add_171 | yes | 控制量 | 占位字节1 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  | 171 | UInteger | yes |  | 通过
add_172 | yes | 控制量 | 二次循环变频1定值频率设定值 | XP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 172 | Double | yes |  | 通过
add_173 | yes | 控制量 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | XP_P2DSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 173 | Double | yes |  | 通过
add_174 | yes | 控制量 | 二次循环变频二次供压设定值 | XP_P2gSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 174 | Double | yes |  | 通过
add_175 | yes | 控制量 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | BP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 175 | UInteger | yes |  | 通过
add_176 | yes | 控制量 | 占位字节2 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  | 176 | UInteger | yes |  | 通过
add_177 | yes | 控制量 | 二次补水变频1定值频率设定值 | BP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 177 | Double | yes |  | 通过
add_178 | yes | 控制量 | 二次补水变频二次回压设定值 | BP_P2hSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 178 | Double | yes |  | 通过
add_179 | yes | 控制量 | 二次补水变频自动高限设定值 | BP_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 179 | Double | yes |  | 通过
add_180 | yes | 控制量 | 二次补水变频自动低限设定值 | BP_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 180 | Double | yes |  | 通过
add_181 | yes | 控制量 | 二次供水温度运行高 | Alm_T2g_H_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 181 | Double | yes |  | 通过
add_182 | yes | 控制量 | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2g_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 182 | Double | yes |  | 通过
add_183 | yes | 控制量 | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | Alm_P2h_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 183 | Double | yes |  | 通过
add_184 | yes | 控制量 | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2h_LL_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 184 | Double | yes |  | 通过
add_185 | yes | 控制量 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  | 185 | Double | yes |  | 通过