## 标准点表-编辑
编号 | 是否执行 | 参量名称-new(*)2 | 类型 | 参量名称-new(*)4 | 标签名称(*) | 单位6 | 参量分类 | fix值类型8 | 参量类型9 | 网测类型 | 是否参与运算11 | 是否显示 | 是否是主要参量13 | 显示顺序(*) | button15 | 结果16
update_001 | yes | 市电断电报警 | 采集量 | 市电断电报警 | Alm_POW |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes | 通过
update_002 | yes | 入侵报警 | 采集量 | 入侵报警 | Alm_RQ |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_003 | yes | 水浸报警 | 采集量 | 水浸报警 | Alm_SJ |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_004 | yes | 烟感报警 | 采集量 | 烟感报警 | Alm_YG |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_005 | yes | 水箱液位传感器故障 | 采集量 | 水箱液位传感器故障 | Flt_L |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_006 | yes | 室外温度传感器故障 | 采集量 | 室外温度传感器故障 | Flt_Tw |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_007 | yes | 电表通讯故障 | 采集量 | 电表通讯故障 | Flt_EM |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_008 | yes | 水箱液位高高(高限报警) | 采集量 | 水箱液位高高(高限报警) | L_HH |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_009 | yes | 水箱液位低低(低限报警) | 采集量 | 水箱液位低低(低限报警) | L_LL |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_010 | yes | 水箱补水阀状态(开关量） | 采集量 | 水箱补水阀状态(开关量） | SX_BSV_On |  |  |  | DI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_011 | yes | 机组数量 | 采集量 | 机组数量 | UIntsNum | 套 |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_012 | yes | 版本号 | 采集量 | 版本号 | Version |  |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_013 | yes | PLC时间/年 | 采集量 | PLC时间/年 | PLC_Year |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_014 | yes | PLC时间/月 | 采集量 | PLC时间/月 | PLC_Month |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_015 | yes | PLC时间/日 | 采集量 | PLC时间/日 | PLC_Day |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_016 | yes | PLC时间/时 | 采集量 | PLC时间/时 | PLC_Hour |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_017 | yes | PLC时间/分 | 采集量 | PLC时间/分 | PLC_Minute |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_018 | yes | PLC时间/秒 | 采集量 | PLC时间/秒 | PLC_Second |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_019 | yes | 巡岗时间/年 | 采集量 | 巡岗时间/年 | XG_Year |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_020 | yes | 巡岗时间/月 | 采集量 | 巡岗时间/月 | XG_Month |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_021 | yes | 巡岗时间/日 | 采集量 | 巡岗时间/日 | XG_Day |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_022 | yes | 巡岗时间/时 | 采集量 | 巡岗时间/时 | XG_Hour |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_023 | yes | 巡岗时间/分 | 采集量 | 巡岗时间/分 | XG_Minute |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_024 | yes | 巡岗时间/秒 | 采集量 | 巡岗时间/秒 | XG_Second |  |  |  | TX | 公用 |  |  |  |  | yes
update_025 | yes | 巡岗人员编号 | 采集量 | 巡岗人员编号 | XG_ID |  |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_026 | yes | 水箱液位 | 采集量 | 水箱液位 | L | m |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_027 | yes | 室外温度 | 采集量 | 室外温度 | Tw | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_028 | yes | 室内温度 | 采集量 | 室内温度 | Tn | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_029 | yes | 室内湿度 | 采集量 | 室内湿度 | Hum | % |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_030 | yes | 站内有功电度 | 采集量 | 站内有功电度 | Ep | kWh |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_031 | yes | 总管供压 | 采集量 | 总管供压 | Pg | MPa |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_032 | yes | 总管回压 | 采集量 | 总管回压 | Ph | MPa |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_033 | yes | 总管供温 | 采集量 | 总管供温 | Tg | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_034 | yes | 总管回温 | 采集量 | 总管回温 | Th | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_035 | yes | 热表供温 | 采集量 | 热表供温 | HM_Tg | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_036 | yes | 热表回温 | 采集量 | 热表回温 | HM_Th | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_037 | yes | 热表瞬时流量 | 采集量 | 热表瞬时流量 | HM_F | t/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_038 | yes | 热表瞬时热量 | 采集量 | 热表瞬时热量 | HM_H | Gj/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_039 | yes | 热表累计流量 | 采集量 | 热表累计流量 | HM_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_040 | yes | 热表累计热量 | 采集量 | 热表累计热量 | HM_HT | Gj |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_041 | yes | 水表瞬时流量 | 采集量 | 水表瞬时流量 | WM_F | t/h |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_042 | yes | 水表累计流量 | 采集量 | 水表累计流量 | WM_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_043 | yes | 室外温度目标值 | 采集量 | 室外温度目标值 | Tw_SV | ℃ |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_044 | yes | 昨日用电量 | 采集量 | 昨日用电量 | Yd_kwh | kWh |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_045 | yes | 昨日用热量 | 采集量 | 昨日用热量 | Yd_HT | Gj |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_046 | yes | 昨日用水量 | 采集量 | 昨日用水量 | Yd_FT | t |  |  | AI | 公用 |  |  |  |  | yes
update_047 | yes | 热表故障 | 采集量 | 热表故障 | Flt_1HM |  |  |  | DI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_048 | yes | 占位字节 | 采集量 | 占位字节 | bak |  |  |  | DI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_049 | yes | 一次供压 | 采集量 | 一次供压 | P1g | MPa |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_050 | yes | 一次回压 | 采集量 | 一次回压 | P1h | MPa |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_051 | yes | 一次供温传感器 | 采集量 | 一次供温传感器 | T1g | ℃ |  |  | DI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_052 | yes | 一次回温传感器 | 采集量 | 一次回温传感器 | T1h | ℃ |  |  | DI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_053 | yes | 一次阀门给定开度 | 采集量 | 一次阀门给定开度 | CV1_SV | % |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_054 | yes | 一次阀门实际开度 | 采集量 | 一次阀门实际开度 | CV1_U | % |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_055 | yes | 一次供温热表 | 采集量 | 一次供温热表 | HM_T1g | ℃ |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_056 | yes | 一次回温热表 | 采集量 | 一次回温热表 | HM_T1h | ℃ |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_057 | yes | 一次瞬时流量 | 采集量 | 一次瞬时流量 | HM_F1 | t/h |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_058 | yes | 一次瞬时热量 | 采集量 | 一次瞬时热量 | HM_H1 | Gj/h |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_059 | yes | 一次累计流量 | 采集量 | 一次累计流量 | HM_FT1 | t |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_060 | yes | 一次累计热量 | 采集量 | 一次累计热量 | HM_HT1 | Gj |  |  | AI | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_061 | yes | 二次供水温度高报警 | 采集量 | 二次供水温度高报警 | Alm_T2g_H |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_062 | yes | 二次供压高报警 | 采集量 | 二次供压高报警 | Alm_P2g_H |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_063 | yes | 二次回压低报警 | 采集量 | 二次回压低报警 | Alm_P2h_L |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_064 | yes | 备用 | 采集量 | 备用 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_065 | yes | 二次回水温度低报警 | 采集量 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_066 | yes | 二次供压传感器故障 | 采集量 | 二次供压传感器故障 | Flt_P2g |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_067 | yes | 二次回压传感器故障 | 采集量 | 二次回压传感器故障 | Flt_P2h |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_068 | yes | 二次供温传感器故障 | 采集量 | 二次供温传感器故障 | Flt_T2g |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_069 | yes | 二次回温传感器故障 | 采集量 | 二次回温传感器故障 | Flt_T2h |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_070 | yes | 二次供回压差传感器故障 | 采集量 | 二次供回压差传感器故障 | Flt_P2D |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_071 | yes | 二次热表故障 | 采集量 | 二次热表故障 | Flt_2HM |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_072 | yes | 二次补水流量计反馈故障 | 采集量 | 二次补水流量计反馈故障 | Flt_2WM |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_073 | yes | 二次循环1变频通讯故障 | 采集量 | 二次循环1变频通讯故障 | Flt_XP1 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_074 | yes | 二次循环2变频通讯故障 | 采集量 | 二次循环2变频通讯故障 | Flt_XP2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_075 | yes | 二次补水1变频通讯故障 | 采集量 | 二次补水1变频通讯故障 | Flt_BP1 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_076 | yes | 二次补水2变频通讯故障 | 采集量 | 二次补水2变频通讯故障 | Flt_BP2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_077 | yes | 二次循环1本地远程状态 | 采集量 | 二次循环1本地远程状态 | XP101 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_078 | yes | 二次循环1变频运行状态 | 采集量 | 二次循环1变频运行状态 | XP102 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_079 | yes | 二次循环1变频故障状态 | 采集量 | 二次循环1变频故障状态 | XP103 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_080 | yes | 二次循环1工频运行状态 | 采集量 | 二次循环1工频运行状态 | XP104 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_081 | yes | 二次循环1工频故障状态 | 采集量 | 二次循环1工频故障状态 | XP105 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_082 | yes | 二次循环2本地远程状态 | 采集量 | 二次循环2本地远程状态 | XP201 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_083 | yes | 二次循环2变频运行状态 | 采集量 | 二次循环2变频运行状态 | XP202 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_084 | yes | 二次循环2变频故障状态 | 采集量 | 二次循环2变频故障状态 | XP203 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_085 | yes | 二次循环2工频运行状态 | 采集量 | 二次循环2工频运行状态 | XP204 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_086 | yes | 二次循环2工频故障状态 | 采集量 | 二次循环2工频故障状态 | XP205 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_087 | yes | 二次补水1本地远程状态 | 采集量 | 二次补水1本地远程状态 | BP101 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_088 | yes | 二次补水1变频运行状态 | 采集量 | 二次补水1变频运行状态 | BP102 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_089 | yes | 二次补水1变频故障状态 | 采集量 | 二次补水1变频故障状态 | BP103 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_090 | yes | 二次补水1工频运行状态 | 采集量 | 二次补水1工频运行状态 | BP104 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_091 | yes | 二次补水1工频故障状态 | 采集量 | 二次补水1工频故障状态 | BP105 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_092 | yes | 二次补水2本地远程状态 | 采集量 | 二次补水2本地远程状态 | BP201 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_093 | yes | 二次补水2变频运行状态 | 采集量 | 二次补水2变频运行状态 | BP202 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_094 | yes | 二次补水2变频故障状态 | 采集量 | 二次补水2变频故障状态 | BP203 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_095 | yes | 二次补水2工频运行状态 | 采集量 | 二次补水2工频运行状态 | BP204 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_096 | yes | 二次补水2工频故障状态 | 采集量 | 二次补水2工频故障状态 | BP205 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_097 | yes | 泄压阀状态 | 采集量 | 泄压阀状态 | XSV_ON |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_098 | yes | 占位字节2 | 采集量 | 占位字节2 | bak 2 |  |  |  | DI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_099 | yes | 二次供压 | 采集量 | 二次供压 | P2g | MPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_100 | yes | 二次回压 | 采集量 | 二次回压 | P2h | MPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_101 | yes | 二次供回压差 | 采集量 | 二次供回压差 | P2D | kPa |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_102 | yes | 二次供温 | 采集量 | 二次供温 | T2g | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_103 | yes | 二次回温 | 采集量 | 二次回温 | T2h | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_104 | yes | 二次热表供温 | 采集量 | 二次热表供温 | HM_T2g | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_105 | yes | 二次热表回温 | 采集量 | 二次热表回温 | HM_T2h | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_106 | yes | 二次瞬时流量 | 采集量 | 二次瞬时流量 | HM_F2 | t/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_107 | yes | 二次瞬时热量 | 采集量 | 二次瞬时热量 | HM_H2 | Gj/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_108 | yes | 二次瞬时热量 | 采集量 | 二次瞬时热量 | HM_FT2 | t |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_109 | yes | 二次累计热量 | 采集量 | 二次累计热量 | HM_HT2 | Gj |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_110 | yes | 二次瞬时补水量 | 采集量 | 二次瞬时补水量 | WM_F2 | t/h |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_111 | yes | 二次累计补水量 | 采集量 | 二次累计补水量 | WM_FT2 | t |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_112 | yes | 循环泵频率给定 | 采集量 | 循环泵频率给定 | XP_SV | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_113 | yes | 循环泵1频率反馈 | 采集量 | 循环泵1频率反馈 | XP1_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_114 | yes | 循环泵1电流反馈 | 采集量 | 循环泵1电流反馈 | XP1_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_115 | yes | 循环泵2频率反馈 | 采集量 | 循环泵2频率反馈 | XP2_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_116 | yes | 循环泵2电流反馈 | 采集量 | 循环泵2电流反馈 | XP2_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_117 | yes | 补水泵频率给定 | 采集量 | 补水泵频率给定 | BP_SV | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_118 | yes | 补水泵1频率反馈 | 采集量 | 补水泵1频率反馈 | BP1_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_119 | yes | 补水泵1电流反馈 | 采集量 | 补水泵1电流反馈 | BP1_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_120 | yes | 补水泵2频率反馈 | 采集量 | 补水泵2频率反馈 | BP2_Hz | Hz |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_121 | yes | 补水泵2电流反馈 | 采集量 | 补水泵2电流反馈 | BP2_A | A |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_122 | yes | 二次供温目标值 | 采集量 | 二次供温目标值 | T2g_SV | ℃ |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_123 | yes | 循环泵1运行时间 | 采集量 | 循环泵1运行时间 | XP1_RunTime | 小时 |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_124 | yes | 循环泵2运行时间 | 采集量 | 循环泵2运行时间 | XP2_RunTime | 小时 |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_125 | yes | 补水泵1运行时间 | 采集量 | 补水泵1运行时间 | BP1_RunTime | 小时 |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_126 | yes | 补水泵2运行时间 | 采集量 | 补水泵2运行时间 | BP2_RunTime | 小时 |  |  | AI | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_127 | yes | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | 控制量 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | CommCheck |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_128 | yes | 备用1 | 控制量 | 备用1 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes
update_129 | yes | 备用2 | 控制量 | 备用2 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes
update_130 | yes | 设置时间/年 | 控制量 | 设置时间/年 | Set_Time_Year |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_131 | yes | 设置时间/月 | 控制量 | 设置时间/月 | Set_Time_Month |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_132 | yes | 设置时间/天 | 控制量 | 设置时间/天 | Set_Time_Day |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_133 | yes | 设置时间/小时 | 控制量 | 设置时间/小时 | Set_Time_Hour |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_134 | yes | 设置时间/分钟 | 控制量 | 设置时间/分钟 | Set_Time_Minute |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_135 | yes | 设置时间/秒 | 控制量 | 设置时间/秒 | Set_Time_Second |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_136 | yes | 密码 | 控制量 | 密码 | Password |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_137 | yes | 水箱补水工作方式 | 控制量 | 水箱补水工作方式 | SX_EV_Mode |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_138 | yes | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | 控制量 | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | SX_EV_M |  |  |  | DO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_139 | yes | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | 控制量 | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | L_H_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_140 | yes | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | 控制量 | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | L_L_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_141 | yes | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | 控制量 | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | SL_LL_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_142 | yes | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | 控制量 | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | L_HH_SP | m |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_143 | yes | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | 控制量 | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | Tw_Select |  |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_144 | yes | 占位字节 | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 公用 |  |  |  |  | yes
update_145 | yes | 室外温度预报值 | 控制量 | 室外温度预报值 | Tw_SP | ℃ |  |  | AO | 公用 |  |  |  |  | yes
update_146 | yes | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | 控制量 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | CV1_Mode |  |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_147 | yes | 占位字节 | 控制量 | 占位字节 | bak |  |  |  |  | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_148 | yes | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | CV1_MSP | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_149 | yes | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | CV1_F1SP | t/h |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_150 | yes | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | 控制量 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | CV1_T2gSP | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_151 | yes | 二次供温12时段偏差设定值0 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值0 | T2g_SP_Time_0 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_152 | yes | 二次供温12时段偏差设定值1 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值1 | T2g_SP_Time_1 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_153 | yes | 二次供温12时段偏差设定值2 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值2 | T2g_SP_Time_2 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_154 | yes | 二次供温12时段偏差设定值3 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值3 | T2g_SP_Time_3 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_155 | yes | 二次供温12时段偏差设定值4 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值4 | T2g_SP_Time_4 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_156 | yes | 二次供温12时段偏差设定值5 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值5 | T2g_SP_Time_5 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_157 | yes | 二次供温12时段偏差设定值6 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值6 | T2g_SP_Time_6 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_158 | yes | 二次供温12时段偏差设定值7 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值7 | T2g_SP_Time_7 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_159 | yes | 二次供温12时段偏差设定值8 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值8 | T2g_SP_Time_8 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_160 | yes | 二次供温12时段偏差设定值9 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值9 | T2g_SP_Time_9 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_161 | yes | 二次供温12时段偏差设定值10 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值10 | T2g_SP_Time_10 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_162 | yes | 二次供温12时段偏差设定值11 | 控制量 | 二次供温12时段偏差设定值11 | T2g_SP_Time_11 | ℃ |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_163 | yes | 一次调节阀设置步进 | 控制量 | 一次调节阀设置步进 | CV1_Step | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_164 | yes | 一次调节阀最小开度 | 控制量 | 一次调节阀最小开度 | CV1_Min | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_165 | yes | 一次调节阀最大开度 | 控制量 | 一次调节阀最大开度 | CV1_Max | % |  |  | AO | 一次测 |  |  |  |  | yes
update_166 | yes | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | XSV_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_167 | yes | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | 控制量 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | XSV_SS |  |  |  | DO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_168 | yes | 泄压电磁阀自动高限设定值 | 控制量 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | XSV_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_169 | yes | 泄压电磁阀自动低限设定值 | 控制量 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | XSV_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_170 | yes | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | 控制量 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | XP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_171 | yes | 占位字节1 | 控制量 | 占位字节1 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_172 | yes | 二次循环变频1定值频率设定值 | 控制量 | 二次循环变频1定值频率设定值 | XP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_173 | yes | 二次循环变频二次供回压差设定值 | 控制量 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | XP_P2DSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_174 | yes | 二次循环变频二次供压设定值 | 控制量 | 二次循环变频二次供压设定值 | XP_P2gSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_175 | yes | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | 控制量 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | BP_Mode |  |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_176 | yes | 占位字节2 | 控制量 | 占位字节2 | bak |  |  |  |  | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_177 | yes | 二次补水变频1定值频率设定值 | 控制量 | 二次补水变频1定值频率设定值 | BP_MSP | Hz |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_178 | yes | 二次补水变频二次回压设定值 | 控制量 | 二次补水变频二次回压设定值 | BP_P2hSP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_179 | yes | 二次补水变频自动高限设定值 | 控制量 | 二次补水变频自动高限设定值 | BP_P2h_H | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_180 | yes | 二次补水变频自动低限设定值 | 控制量 | 二次补水变频自动低限设定值 | BP_P2h_L | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_181 | yes | 二次供水温度运行高 | 控制量 | 二次供水温度运行高 | Alm_T2g_H_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_182 | yes | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | 控制量 | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2g_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_183 | yes | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | 控制量 | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | Alm_P2h_HH_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_184 | yes | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | 控制量 | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | Alm_P2h_LL_SP | MPa |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes
update_185 | yes | 二次回水温度低报警 | 控制量 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L_SP | ℃ |  |  | AO | 二次测 |  |  |  |  | yes